### 新抗燃油标准（DL/T571-2007)

新抗燃油标准（DL/T571-2007)

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  |  |  | 无色或淡黄，透明 | DL/T429.1 |
| 2 | 密度20℃，g/cm3 |  |  |  | 1.13~1.17 | GB/T 1884 |
| 3 | 运动粘度40℃，mm2/s |  |  | ISO VG46 | 41.4—50.6 | GB/T265 |
| 4 | 倾 点 ℃ |  |  |  | ≤-18 | GB/T3535 |
| 5 | 闪 点 ℃ |  |  |  | ≥240 | GB/T3536 |
| 6 | 自燃点 ℃ |  |  |  | ≥530 | DL/T706 |
| 7 | 颗粒污染度 NAS1638级 注 |  |  |  | ≤6 | DL/T 432 |
| 8 | 水 分 mg/l |  |  |  | ≤600 | GB /T7600 |
| 9 | 酸 值 mgKOH/g |  |  |  | ≤0.05 | GB/T264 |
| 10 | 氯含量 mg/kg |  |  |  | ≤50 | DL /T433 |
| 11 | 泡沫特性ml/ml |  | 24℃ |  | ≤ 50/0 | GB/T12579 |
|  |  |  | 93.5℃ |  | ≤ 10/0 |  |
|  |  |  | 24℃ |  | ≤ 50/0 |  |
| 12 | 电阻率 20℃， Ω.cm |  |  |  | ≥1×1010 | DL/T421 |
| 13 | 空气释放值50℃， min |  |  |  | ≤3 | SH/T0308 |
| 14 | 水解安定 性 | 油层酸值增加 mgKOH/g |  |  | ≤0.02 | SH/T0301 |
|  |  | 水层酸度 mgKOH/g |  |  | ≤0.05 |  |
|  |  | 铜试片失重 mg/cm2 |  |  | ≤0.008 |  |